### TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

Aquisição de equipamento de desidratação/desaguamento de lodo de esgoto sanitário tipo decanter centrífugo para fazer a separação em duas fases (líquida / sólida) através da força centrífuga e Sistema de preparo de polímero em pó, com estrutura em aço inox AISI 304 para a ETE Barbosa Lage.

- JUSTIFICATIVAS

2.1. O equipamento a ser adquirido operará em paralelo à estrutura já instalada, e possibilitará a manutenção da mesma, de forma preventiva evitando a descontinuidade dos processos;

2.2. Tem a função de conferir eficiência, agilidade e performance nos processos de tratamento de esgoto.

2.3. O equipamento proporciona o atendimento dos parâmetros de auto monitoramento exigidos pela SUPRAM.

2.4. Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão

2.5. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01 – Equipamento de desidratação/desaguamento de lodo de esgoto sanitário tipo decanter centrífugo para fazer a separação em duas fases (líquida / sólida) através da força centrífuga e Sistema de preparo de polímero em pó, com estrutura em aço inox AISI 304.

1.1 Centrífuga Decanter

Equipamento de desidratação de lodo tipo decanter centrífugo para fazer a separação em duas fases (líquida / sólida) através da força centrifuga, atingindo-se a clarificação e separação de uma fase líquida com poucos sólidos e uma fase sólida com alto teor de sólidos.

O Decanter é de carcaça bi-partida não pressurizada e consiste de um rotor horizontal maciço e um transportador helicoidal com uma configuração de fluxo de processo contra-corrente. A centrífuga é projetada e construída para operar continuamente, na velocidade plena, com o material de processo tendo uma densidade da fase sólida de até 1200 kg/m³. Todas as peças da centrífuga em contato com o processo são de aço inox tipo AISI 304 ou superior, com exceção das vedações, dos o-rings e das superfícies temperadas.

As vedações de processo e os o-rings são de borracha de nitrila ou neoprene.

1.1.1) Conjunto da Estrutura da Carcaça

a) Estrutura

As principais peças da estrutura são feitas de longarinas de aço doce unidas por vigas transversais, onde são colocados os rolamentos principais.

O motor do acionamento principal é montado com pés, numa placa regulável ou num suporte para motor provido de amortecedores de vibrações. O motor do acionamento está localizado entre os dois pés na extremidade da descarga de sólidos do Decanter ou alinhado num lado na extremidade da descarga de sólidos. O acionamento secundário, tipo Backdrive, é colocado na estrutura, alinhado com a caixa de engrenagens.

A estrutura é montada sobre amortecedores de vibrações.

b) Carcaça

A parte inferior da carcaça é construída separadamente. A saída de líquido e a saída de sólidos estão localizadas entre duas vigas da caixa. O compartimento entre as saídas consistirá de uma placa com pendente na direção da extremidade do líquido. A carcaça é construída em aço inox ou em aço doce com a área de descarga de produto revestida em aço inox tipo AISI 304. A tampa é feita de aço inox com uma junta de borracha nitrilica. Uma placa defletora na carcaça deverá impedir a entrada de líquido e sólido no compartimento da carcaça.

c) Conexões de Processo

O tubo de alimentação é construído em aço inox AISI 304. A conexão de alimentação deverá ser uma mangueira com uma conexão flexível. Deverá ser possível a adição de polímero, e água através da entrada do lodo para limpeza no tubo de alimentação.

A descarga para a massa de resíduos e o clarificado é do tipo flange retangular parafusado.

d) Acionamento principal

O motor do acionamento principal é de 4 pólos de alto rendimento montado sobre os pés no conjunto do motor, permitindo o estiramento da correia. A força é transmitida da polia do motor para a polia do rotor, mediante correias “V”.

O motor é controlado por um inversor de frequência. A diferença de rotação entre o rotor e o transportador deverá ser gerenciado eletronicamente por um controlador automático de rotação em função do torque. A variação da rotação da rosca transportadora será realizada de maneira automática em função do torque através do controlador automático de velocidades e do inversor de frequência.

e) Acionamento secundário (Backdrive)

A montagem do acionamento secundário, tipo Backdrive, na estrutura do decanter é alinhada, acoplada à caixa de engrenagens através de um acoplamento flexível. A operação deverá ser totalmente elétrica, sem transmissão hidráulica de força, atuada por inversor de frequência e controlado pelo painel de comando elétrico.

É imprescindível que se faça o controle e variação do diferencial de rotações sem a necessidade de parada do equipamento, utilizando-se para isto um motor secundário acionado por inversor de frequência.

O diferencial de rotações (em RPM) e o torque exercido na separação (em kNm) devem ser indicados em visor digital no painel do equipamento.

Proteções da parte girante da centrífuga e tampas em aço inoxidável.

1.1.2) Montagem

a) Conjunto do Rotor

O conjunto do rotor é fabricado em aço inox tipo AISI 304 ou superior. O rotor do decanter consiste de uma seção cilíndrica, mais uma extensão cônica. A escolha do ângulo da interseção da seção cilíndrica/cônica é realizada de acordo com os requisitos do processo.

O corpo do rotor é fabricado em aço inox fundido, centrifugado com uma resistência à corrosão equivalente ao do aço AISI 304. Antes da usinagem final, todas as superfícies devem ser examinadas procurando rachaduras, encolhimentos, porosidades ou outros defeitos por meio de um teste de líquido penetrante.

O rotor é montado sobre rolamentos, com uma classificação mínima de L10AAH de 100.000 horas, quando forem balanceados e montados de acordo com as especificações do fabricante.

O nível de líquido é controlado por divisórias de chapa, localizadas na extremidade de diâmetro maior do rotor, onde o líquido é descarregado. As divisórias de chapa devem ser sustentadas por chapas de apoio e vedadas com juntas de borracha de nitrila.

b) Conjunto do Transportador

O transportador será construído em aço inox AISI 304 ou qualidade superior sendo equipado com espirais janeladas de passo variável quase axiais.

As espirais do transportador devem ter uma espessura e uma qualidade de material (AISI 304 ou superior) que tornem a construção suficientemente rígida para transmitir as cargas elevadas necessárias e transportar a massa seca de resíduos sólidos do rotor.

O transportador deve estar suspenso concentricamente dentro do rotor, mediante rolamentos de baixo atrito.

A zona de alimentação é de design robusto, com proteção contra desgaste superficial que possa ser trocada no campo. O transportador é equipado com um disco defletor, que permita exercer uma pressão hidráulica aumentada na massa de resíduos desidratada e que garanta que todos os sólidos descarregados estejam expostos à plena aceleração disponível dentro da centrífuga decanter.

Rolamentos com lubrificação permanente, de baixa manutenção, poderão ser fornecidos como opcionais separados do transportador.

c) Caixa de engrenagens

A caixa de engrenagens será uma unidade redutora de engrenagens planetárias de vários estágios, ou de sistema cicloidal, que proporcione o torque necessário para manter a velocidade diferencial entre o rotor centrífugo e o transportador, enquanto for descarregada uma massa de resíduos de alta resistência ao cisalhamento e de baixo teor de umidade. A unidade redutora deverá ter uma capacidade de torque de acordo com o tamanho e a aplicação.

1.1.3) Proteção

Endurecimento superficial do transportador

As espirais do transportador serão protegidas asperção de carbeto de tungstênio

a) Proteção Antidesgaste do Corpo do Rotor

Todas as partes do conjunto rotativo passíveis de abrasão deverão ser protegidas com revestimentos altamente resistentes. A área de carga e descarga de sólidos deverá ser protegida com buchas antidesgaste de stellite ou suportes de carbureto de tungstênio.

b) Proteção da Carcaça

A área de saída de sólidos da carcaça deve estar protegida contra a erosão por um revestimento antidesgaste de aço inox.

c) Pintura

A pintura padrão será constituída de um primer de base epóxi com uma demão de tinta de poliuretano de alto brilho.

Características técnicas

Temperatura de operação: Mínima 0°C, Máxima 60°C.

| Rosca | Material: | AISI 316 |
| --- | --- | --- |
| Proteção contra abrasão | Aletas da rosca: | Endurecimento com carbeto de tungstênio |
|  | Invólucro: | Chapa de desgaste |
| Base e tampa | Material – Invólucro/Tampa: | AISI 316 |
|  | Material – base: | Aço carbono |
|  | Cor - base: | Azul, padrão Alfa Laval |
|  | Construção: | Bipartida, com retirada do rotor na vertical |
| Acionamento | Motor elétrico principal: | WEG, 30kW, 380V, 60Hz, IPW 55 |
|  | Motor elétrico secundário: | WEG, 5,5kW, 380V, 60Hz, IPW 55 |
|  | Painel de partida e controle: | WEG, IP – 54 |
|  | CLP: | Controlador automático do diferencial de rotações em função do torque (BBC-Basic Core Controller). WEG CFW 11 PLC c/ RS 485 |
|  | Protocolo de comunicação: | Placa Ethernet |
| Ferramentas | Especiais, inclusas no fornecimento |  |
| Manual | Cópia eletrônica em português |  |
| Spare parts (Fornecimento não incluso) | Sobressalentes 4.000 horas: | Intermediate Kit |
|  | Sobressalentes 8.000 horas: | Major Kit |

- Especificação do motor da WEG

Carcaça: 315L;

Material da Carcaça, Caixa de Ligação e das Tampas: Ferro Fundido FC 200;

Caixa de Ligação sem Prensa Cabos;

Potência: 220kW (300CV);

Freqüência: 60Hz;

Número de Pólos: 4;

Tensão Nominal: 440V com 6 terminais;

Corrente Nominal: 353A; 			Corrente de Partida: 3001A;

Ip/In (p.u.): 8,5;

Corrente a Vazio: 115A;

Rotação Nominal: 1790RPM;

Escorregamento: 0,56%;

Conjugado Nominal:120 kgfm; 		Conjugado de Partida: 300%;

Conjugado Mínimo: 255%; 		Conjugado Máximo: 290%;

Classe de Isolamento F;

Fator de Serviço:1,15; com placa de bornes para ligação elétrica do motor fabricada em BMC (poliéster com fibra de vidro), auto extinguível e com elevada rigidez dielétrica;

Momento de Inércia (J): 5,86kgm²;

Rendimento a plena carga:96,2% ou superior para potência nominal;

Fator de Potência a 100%: 0,85;

Tipo de Mancal Dianteiro: 6319 - C3 / 4000h de intervalo de lubrificação / 45g;

Tipo de Mancal Traseiro:6316 - C3/5000h de intervalo de lubrificação/34g;

Rolamentos de esfera;

Vida útil dos Mancais: 25000h;

Tipo de Lubrificante: graxa  MOBIL POLYREX EM;

Motor com pino gaxeiro na tampa dianteira e tampa traseira;

Tempo de Rotor Bloqueado: 32s (quente) e 58s (frio);

Elevação de Temperatura em Carga Nominal: 80K;categoria: N;

Temperatura Ambiente: -20°C a +40°C; 		Altitude: 1000m;

Grau de Proteção: IPW55;

Tampa flange FF-600;

Método de Refrigeração: Totalmente Fechado com ventilação externa IC411 –TFVE;

Forma Construtiva: V1T(com chapéu);

Carcaça sem pés;

Ponta do eixo para baixo;

Fixação em flanges FF;

Sentido de Rotação: Ambos;

Regime de Serviço: S1;

Mancal traseiro isolado nível de Ruído Medido a 1m: 77dB(A);

Classe de Vibração: A;

Método de Partida: Partida Direta;

Acoplamento: Direto;

Peso: 1430kg;

Plano de Pintura: 203A;

Cor: RAL6002;

Categoria: N;

Tipo de Carga Acionada: Conjugado Parabólico;

Conjugado de Carga: 160kgfm; Inércia da Carga (J = GD²/4):8,0871kgm²;

Tração Máxima na Fundação: 1762kgf;

Compressão Máxima na Fundação: 3377kgf;

Normas de Especificação: IEC 60034-1 / ABNT NBR 17094-1;

Normas de Ensaios: IEC 60034-2 / ABNT NBR 17094-3;

Normas de Ruído: IEC 60034-9;

Normas de Vibração: IEC   60034-1;

Aterramento Duplo +Adicional (1 caixa + 3 carcaça);

Vedação Wseal;

Tampão de plástico roscado para transporte e armazenagem;

Chaveta do tipo B balanceada com "1/2 chaveta";

Dreno: bujões de dreno de borracha fechado;

Material da Placa de Identificação: AISI 304 - Aço Inox;

Ventilador: Alumínio;

Tipo do Rotor: Gaiola de Esquilo; Material do Rotor: Alumínio Injetado;

Material do Eixo: AISI 4140.

Fabricante referência: WEG

Consumo de utilidades:

- Vazão da água para lavagem: 6,00 m³/h

- Pressão de água para lavagem: mínimo 1,5 bar

- Característica da água para lavagem: água industrial / reuso com 250mg/l máximo de SST e partículas não maiores que 500µm de diâmetro;

- Tempo de lavagem: 15 a 20 minutos;

- Temperatura da água: não ultrapassar 60° C.

1.2 – Preparador de polímeros em pó para desidratação

Sistema de preparo de polímero em pó, com estrutura em aço inox AISI 304 projetado para fácil manutenção e instalação, com capacidade de preparo de polímero de até 3.000 l/h

- Capacidade de Preparo Solicitada:	3000 l/h

- Faixa de Concentração:	0,1% a 0,5%

- Potência Instalada:	2,0 kW

- Peso Vazio/Cheio:	775 a 3865 kg

| Tanque |  |
| --- | --- |
| Compartimentos: | 3 |
| Material: | AISI 304 |
| Espessura: | 2 mm |
| Bocal de dreno: | 1.1/2”, extremidade roscada NPT |
| Bocal de saída: | 1.1/2”, extremidade roscada NPT |
| Instrumentação da entrada de água |  |
| Medidor de vazão: | Medidor de vazão do tipo área variável (rotâmetro), para visualização da vazão de água na entrada, conexões NPT(m). |
| Indicador de pressão: | Manômetro, diâmetro de 2.1/2¨, conexões NPT (m), range de 0 a 7 kgf/cm² |
| Filtros: | Filtro tipo Y, termoplástico |
| Chaves: | Chave de fluxo tipo palheta, para detecção da presença de água no sistema, corpo em latão, invólucro em nylon, material da palheta em AISI 304 e conexões roscadas BSP com “T”. |
| Válvulas ON/OFF: | Válvula solenóide, corpo em latão, conexões NPT(f), normalmente fechada e grau de proteção IP65 |
| Válvulas: | Válvula tipo esfera manual, fabricada em PVC Rígido Cinza, conforme ASTM D1784 SCH 80 Válvula do tipo diafragma, termoplástica, conexões NPT (f), para regulagem da vazão de água na entrada do sistema. Válvula auto operada redutora de pressão. |
| Tubulações: | Tubulação de entrada e conexões fabricada em PVC Rígido Cinza, conforme ASTM D1784 SCH 80. |
| Agitador do tanque de mistura |  |
| Tipo: | Dupla hélice tipo turbina radial |
| Quantidade: | 1 |
| Materias eixo/hélice: | AISI-304 |
| Rotação: | 300 rpm (aprox.) |
| Moto redutor: | 0,5 CV / 220 V Trif. / 4 pólos / 60 Hz / Isol. F / IP55 |
| Agitador do tanque de maturação |  |
| Tipo: | Uma hélice tipo marítima |
| Quantidade: | 1 |
| Materias eixo/hélice: | AISI-304 |
| Rotação: | 300 rpm (aprox.) |
| Moto redutor: | 0,5 CV / 220 V Trif. / 4 pólos / 60 Hz / Isol. F / IP55 |
| Sensor de nível |  |
| Tipo: | Uma hélice tipo marítima |
| Quantidade: | 01 com 4 Níveis |
| Local de instalação: | Tanque de estocagem |
| Materiais: | AISI 304 |
| Dosador volumétrico |  |
| Tipo: | Rosca |
| Quantidade: | 1 |
| Materiais: | AISI-304 |
| Acionamento: | Inversor de frequência |
| Moto redutor: | 0,33CV / 220 V Trifásico / 4 polos / 60 Hz / IP 55 / Isol. F |

| Silo |  |
| --- | --- |
| Tipo: | Por gravidade |
| Capacidade: | 90 Litros |
| Material: | Aço inox |
| Medição: | Sensor de nível capacitivo |
| Temperatura: | Resistência elétrica no parafuso dosador controlado por um termostato 220 V. |
| Caixa de passagem |  |
| Termostato: | Display digital para controle de temperatura do polímero em pó |
| Sinais de alarme: | Tipo contato Seco (nível muito baixo, nível muito alto, falha elétrica, falta de polímero (pó), falta de água e status de funcionamento. |
| Tensão alimentação: | 220 V – Trifásico |
| Tensão comando: | 220 V – Monofásico |
| Grau de proteção: | IP-54 |
| Material: | Termoplástico |

1.2.1) Bombas para o processo de desidratação tipo deslocamento positivo.

Bomba de transferência de lodo

Carcaça	Ferro Fundido

Guarnição da carcaça	Anéis “O” perbunan

Partes giratórias	Aço Inox 420

Rotor	Aço cromo – c/ cromo duro especial (UM 40 ºC)

Estator Articulações Guarnição do eixo Sentido de rotação Instalação

Borracha SBE

Tipo pino com vedação Selo mecânico Esquerda Horizontal

Bocal de sucção	Flange DN 3” – cfe N. ANSI 16.1 – 125 PSI – vertical

Bocal de pressão	Flange DN 3” – cfe N. ANSI 16.1 – 125 PSI – vertical

Pintura (plano nº 03)

Teste de performance Motor

Estator - Verde B60G

Demais componentes Cinza RAL 7031 Ensaio padrão NDB – 114 5,0 CV

1.2.2) Bomba dosagem de polímero tipo deslocamento positivo

Carcaça

Guarnição da carcaça Partes giratórias

Ferro Fundido Anéis “O” perbunan Aço Inox 304

Rotor	Aço Inox 304 – c/ cromo duro especial (UM 40 ºC)

Estator	Borracha SBE

Articulações	Tipo pino com vedação

Guarnição do eixo Sentido de rotação Instalação

Selo mecânico Esquerda Horizontal

Bocal de sucção	Flange DN 3” – cfe N. ANSI 16.1 – 125 PSI – vertical

Bocal de pressão	Flange DN 2,5” – cfe N. ANSI 16.1 – 125 PSI – vertical

Pintura (plano nº 03)

Teste de performance Motor

Estator - Verde B60G

Demais componentes Cinza RAL 7031 Ensaio padrão NDB – 114

3,0 CV

Lista de documentos fornecidos

Manual de Instalação

Manual de Operação

Manual de Spare Parts

Desenho dimensional

Diagrama elétrico

Tabela de Ruído e Vazão

Certificado de teste da fabricante

Observações:

Ressaltamos os seguintes esclarecimentos:

- Os serviços de interligação elétrica / hidráulica (passagem de cabos, ligações dos instrumentos, tubulações e equipamentos periféricos) não estão inclusos no escopo de fornecimento. Será feita pela equipe responsável da CESAMA.. Após esta primeira etapa, o fabricante/fornecedor realizará o serviço de comissionamento e start-up.

- O painel de comando é preparado para iniciar a limpeza do decanter automaticamente, em toda parada de operação. Será instalada uma válvula solenoide na linha de água para automatização deste processo sob orientação do fabricante/fornecedor. Esta válvula solenoide não faz parte do escopo de fornecimento;

- O treinamento realizado durante o serviço de comissionamento / startup, compreenderão de instruções operacionais básicas on the job, durante o start-up (colocar a máquina em operação, e simples ajustes da máquina - não abordando teoria da separação, ajustes de processo e ajustes mais robustos do equipamento).

- Bomba de lavagem não está inclusa no escopo de fornecimento

- Instalação

As conexões ao processo deverão ser feitas com flexível (mangote ou mangueiras).

- Recomenda-se a instalação de uma válvula de amostragem na entrada do decanter, a fim de checar a coagulação do polímero com o lodo

- TODOS os itens deverão apresentar a garantia mínima de um ano a contar da entrega/descarga dos equipamentos no local indicado.

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

  - Os valores para a aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

- ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.

  - Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Compras e Estoque, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.

  - Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

    - Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

    - O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

  - A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

    - O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 6.2.

  - Os materiais serão devolvidos ou recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

    - A substituição de que trata o item 6.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.

    - A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.

  - Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.

- CONDIÇÕES GERAIS DA ORDEM DE COMPRA E RESCISÃO

7.1. A Ordem de Compra obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

7.2. O prazo contratual é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

7.3. São partes integrantes da Ordem de Compra, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

7.4. A licitante vencedora se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

7.5. Decorrido o prazo do item anterior, a licitante vencedora será considerada desistente.

7.6. Ocorrendo a hipótese descrita no item 8.5, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

7.7. A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões, estabelecidos no § 1º, art. 81 da Lei Federal nº 13.303/16.

7.8. Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

    - Conforme, art. 71 da Lei Federal 13.303/16 toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

7.9 Para assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

7.10 A licitante vencedora deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG.

7.11   No que se refere a inexecução e a rescisão aplica-se o disposto nos arts. 183 a 194 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

  - A inexecução total ou parcial da Ordem de Compra poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão da Ordem de Compra os especificados no art. 184 e seguintes   do RILC.

  - A rescisão da Ordem de Compra poderá ser:

a.   por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

c.    judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item será de 30 (trinta) dias

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução da contratação até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DO PAGAMENTO

  - A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

  - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.

    - Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

      - O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.

  - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

  - Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.

  - A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ordem de Compra, no que couber.

  - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

  - A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.

  - Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.

  - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 8.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

- OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

  - Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

  - Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

  - Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Retirar os materiais em desacordo com o edital, conforme item 6.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução da Ordem de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

  - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

  - Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

- PENALIDADES

12.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

13.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante fornecido materiais compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os materiais e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante

14 . DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

14.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

14.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 165, §2º do RILC, assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 130 do RILC, sem prejuízo das sanções previstas.

14.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

14.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

14.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

14.8 A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.

14.9 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Juiz de Fora, 29 de julho de 2026

(assinado no original)

Ricardo Gomes Albuquerque

Chefe do DETE

(assinado no original)

Francisco de Assis Araújo

Gerente de Operação

(assinado no original)

Márcio Augusto Pessoa de Azevedo

Diretor Técnico Operacional