TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na instalação e montagem de macromedidores eletromagnéticos de vazão de água em redes de distribuição de água da Cesama. Os serviços serão realizados em endereços diversos de Juiz de Fora e/ou Distritos.

2. JUSTIFICATIVAS:

Trata-se de serviço de mão de obra especializada, onde se faz necessária a utilização de ferramentas e equipamentos específicos bem como apoio externo de tornearia mecânica, fresa, solda, serralheria e demais serviços que não fazem parte da atividade fim da CESAMA, peças e tubulações ao longo de redes de distribuição de água de diversos diâmetros.

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto, e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

A instalação dos medidores deverá ocorrer de forma sequencial e coordenada em cada região de instalação, de maneira a não prejudicar a operação do sistema com interrupções, de forma isolada. Dessa forma, a fim de evitar prejuízos para o conjunto, caso dos serviços sendo executados por empresas distintas, haverá a necessidade de que seja uma única empresa a executar a totalidade dos serviços.

Trata-se de Serviço Comum de Engenharia, cujo padrão de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pela administração, mediante especificações usuais do mercado, enquadrando-se no art. 3º, inciso VIII do Decreto nº. 10.024/19 e art. 3º, inciso VIII do Decreto Municipal nº 13.892/20.

3. RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA, diretamente de uma conta com destinação específica para o programa de controle de perdas.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Execução de corte, em campo, em tubulações de ferro fundido;

- Instalação de registros flangeados a montante e a jusante dos equipamentos de medição e controle de pressões;

- Instalação de macromedidor eletromagnético de vazão, tipo carretel, flangeado;

- Na execução das montagens, prever a utilização de peças como extremidades, luvas de redução e tubos flange/ponta;

- Execução de furo com rosca de 1/2" na tubulação de ferro fundido, para instalação sensores de pressão;

- Todo o equipamento necessário para a execução dos serviços ficará a cargo da Contratada.

4.2. A empresa contratada deverá ter no seu quadro de pessoal um número de funcionários que atenda a, pelo menos, 02 (dois) eventos simultâneos de instalação dos aparelhos objetos deste Termo de Referência, em locais de endereços distintos em Juiz de Fora.

4.3. A empresa contratada compromete-se a ter telefones fixos e móveis para comunicação ágil e disponibilizar pessoal necessário para, caso haja necessidade, atender a CESAMA durante todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

4.4. Para os casos de vazamento, quebra de rede, entupimento no local da instalação dos equipamentos, o atendimento pela contratada deve se dar conforme subitem anterior.

4.5. A empresa eventual contratada será responsável pela substituição dos profissionais contratados caso estes não atendam às necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes incompatíveis em sua postura profissional;

4.6. A empresa contratada, quando da apresentação da fatura para recebimento dos serviços executados, deverá informar e descrever todos os itens e procedimentos utilizados conforme estabelecido no subitem 7.1 deste Termo de Referência;

4.7. A empresa contratada deverá possuir sede e/ou filial na cidade de Juiz de Fora com acessibilidade para veículos de transporte de carga, considerando a necessidade de atuação rápida nos casos de atuação nos componentes de equipamentos de medição, válvulas e conjuntos moto-bomba, bem como necessidade de ajustes em partes mecânicas que, de modo contrário, poderiam acarretar interrupção no sistema de abastecimento por longo período.

4.8. A empresa contratada deverá, em suas dependências, disponibilizar para os serviços ora contratados, no mínimo, todos os equipamentos abaixo citados:

- Torno mecânico (diâmetro até 300mm)

- Furadeira

- Serra Elétrica

- Equipamento para solda elétrica até 375 amperes

- Esmeril de bancada

- Lixadeiras

- Esmerilhadeiras

- Policorte

- Retifica manual

- Serra Tico-Tico manual

- Macaco Hidráulico

- Talhas manuais até 02 (duas) toneladas

- Guincho móvel

- Instrumentos de medição mecânica

- Bomba hidráulica

- Gerador elétrico

4.9. Todos os funcionários deverão possuir treinamentos continuados conforme normas do Ministério do Trabalho – MTE, tais como NR-10, NR-12, NR-33 e NR-35.

4.10. A empresa contratada deverá dar destinação final aos resíduos gerados nos serviços de instalação realizados para a CESAMA, atendendo aos dispositivos legais vigentes quanto à legislação ambiental.

4.11 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.11.1 CORTE EM CAMPO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO

Deverá ser realizado com ferramentas apropriadas prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.2 ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 50mm a 300 mm

Deverá ser utilizado torno mecânico com ferramentas apropriadas para o serviço conforme descrito no item 4.8.

4.11.3 ABERTURA DE ROSCA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA FIXAÇÃO EM FLANGE

A contratada deverá possuir equipamento necessário para abertura de rosca externa em tubos de ferro fundido com diâmetro variando entre 50mm e 300 mm para instalação de flange.

4.11.4 ABERTURA DE ROSCA EM FLANGE DE FERRO FUNDIDO

A contratada deverá possuir equipamento necessário para abertura de rosca interna em flanges de ferro fundido com diâmetro variando entre 50mm e 300 mm para instalação em tubos de ferro fundido.

4.11.5 MONTAGEM DE FLANGE DE FERRO FUNDIDO ROSQUEADO EM TUBO DE FERRO FUNDIDO COM PONTA ROSQUEADA

Caso necessário a contratada deverá fazer a montagem de flanges em tubo de ferro fundido, com utilização de trava química.

A contratada deverá estar capacitada e ter equipamentos e materiais necessários para execução desta tarefa nos diâmetros variando entre 50mm e 300 mm.

4.11.6 MONTAGEM EM CAMPO DE LUVA DE CORRER COM JUNTA MECÂNICA EM FERRO FUNDIDO

Após o corte da tubulação, a contratada deverá instalar a luva de correr tipo junta mecânica para colocar a tubulação em carga novamente, obedecendo a todos os critérios e normas pertinentes. Os diâmetros desta operação variam de 50mm a 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.7 MONTAGEM EM CAMPO DE TÊ DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS

Após o corte da tubulação, caso necessário, a contratada deverá instalar o Tê de Ferro Fundido com bolsas na tubulação, utilizando as ferramentas necessárias para esta tarefa principalmente a utilização de TIRFOR obedecendo a todos os critérios e normas pertinentes. Os diâmetros desta operação variam de 50mm a 300 mm. Nesta operação a equipe já mobilizada pela contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.8 MONTAGEM EM CAMPO DE CURVA DE FERRO FUNDIDO COM BOLSAS DE 90º e 45º

Após o corte da tubulação a contratada deverá instalar a Curva de Ferro Fundido com bolsas na tubulação, utilizado as ferramentas necessárias para esta tarefa principalmente a utilização de TIRFOR obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. Os diâmetros desta operação variam entre 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.9 MONTAGEM EM CAMPO DE TÊ DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES

Nesta operação a contratada deverá instalar um Tê de Ferro Fundido flangeado fornecido pela CESAMA, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam entre 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.10 MONTAGEM EM CAMPO DE CURVA DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 90º e 45º

Nesta operação a contratada deverá instalar uma Curva de Ferro Fundido flangeado (90º/45º) fornecida pela CESAMA, obedecendo a todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam de 50mm a 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.11 MONTAGEM EM CAMPO DE REDUÇÕES FLANGEADAS

Nesta operação a contratada deverá instalar uma redução de Ferro Fundido flangeado fornecido pela CESAMA, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam entre 50mm e 300 mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.12 MONTAGEM EM CAMPO DE REGISTROS FLANGEADOS

Nesta operação a contratada deverá instalar um Registro de Gaveta flangeado fornecido pela CESAMA para abertura e fechamento de redes/adutoras, obedecendo todos os critérios e normas pertinentes. A vedação entre flanges deverá ser definida e fornecida pela fiscalização podendo ser de borracha ou amianto grafitado de acordo com a classe de pressão. Os parafusos deverão seguir as normas de acordo com a classe de pressão e o aperto deverá ser feito de forma cruzada garantindo uniformidade. Os diâmetros desta operação variam de 50mm a 300mm.

Nesta operação a equipe já mobilizada pela contratada deverá ter o apoio de equipamentos como retro escavadeira e/ou caminhão Munck para sustentação das peças, prevendo o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.13 MONTAGEM EM CAMPO DE MACROMEDIDORES

Instalação de macromedidor eletromagnético tipo carretel flangeado;

Na execução das montagens prever o uso de peças: extremidade, luva e/ou tubo flange/ponta, registro de gaveta, redução (Fornecidos pela CESAMA).

Para cada equipamento macromedidor deve ser prevista a disponibilidade de toda a estrutura necessária para que os serviços sejam iniciados e finalizados em um mesmo dia.

4.11.14 CONFECÇÃO E MONTAGEM EM CAMPO DE ABRAÇADEIRAS EM CHAPA DE AÇO E HASTES EM FERRO  PARA ANCORAGEM DE TUBULAÇÕES

Nesta operação a contratada dever, após realizar toda a instalação dos equipamentos, providenciar a fabricação de abraçadeira em chapa de aço calandrada no diâmetro da rede (50mm a 300mm), e hastes de barra roscada para travamento da mesma realizando a ancoragem das peças. A espessura mínima da chapa deverá ser de ¼”.

4.11.15 SOLDA EM OFICINA DE FLANGE DE AÇO PN 10/16 EM TUBO DE AÇO

Esta operação consiste em soldar nas dependências da contratada os flanges por ela fabricados ou não em tubos de aço fornecidos pela CESAMA. A empresa contratada deverá possuir todo o equipamento necessário para a solda conforme normas técnicas para diâmetros compreendidos entre 50mm e 300mm.

4.11.16 SOLDA EM CAMPO DE FLANGE DE AÇO PN 10/16 EM TUBO DE AÇO

Esta operação consiste em soldar no campo os flanges fornecidos pela CESAMA  em tubos de aço de tubulações. A contratada deverá possuir todo o equipamento necessário para a solda conforme normas técnicas para diâmetros compreendidos entre 50mm e 300mm. Deverá ser previsto o uso de gerador móvel quando não disponível energia elétrica no local, quando necessário.

4.11.17 PASSE EM TORNO PARA AUMENTO DO DIÂMETRO INTERNO DE LUVA DE CORRER TIPO JUNTA MECÂNICA

Para esta operação, a contratada deverá possuir equipamento necessário para passe interno em luvas JM nos diâmetros variando entre 50mm e 300mm.

5. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

O valor global estimado para os 12 (doze) meses de vigência do Contrato é de R$ 143.396,25 (cento e quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), obtidos através de pesquisa feita conforme artigo 17 do RILC, para a requisição de compra nº 84418 o preço de referência foi obtido através da mediana, visando a economicidade e considerando que a composição da mediana não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços.

6. DAS MEDIÇÕES E  PAGAMENTO

6.1. Nas medições deverá ser anexado relatório detalhado com no mínimo as seguintes informações: local do serviço, equipamento atendido (modelo, nº de série e fabricante), peças substituídas, descrição e marca das peças instaladas/utilizadas, sendo totalizadas mensalmente.

6.2. As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do Contrato designado pela CESAMA, e deter-se-ão sobre os serviços entregues e aceitos no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da CESAMA.

6.3. As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

6.4. As medições poderão ser efetivadas até dez dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.2, data limite para emissão pela CESAMA da ordem de faturamento.

6.5. A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente da CESAMA.

6.5.1 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

6.5.2 A nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br.

6.5.3 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser informados os números da licitação e do Contrato.

6.6. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

6.6.1 O pagamento só poderá ser realizado em nome da Contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

6.7. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá:

a) Elaborar Folha de Pagamento contendo nome do empregado, número da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, data de admissão e salário pago relativo aos empregados designados para a prestação dos serviços;

b) Apresentar cópia do contra cheque e folha de ponto de cada empregado;

1) Terá força de contra cheque o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho, conforme disposto no art. 464, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

c) Apresentar junto com a Nota Fiscal / Fatura a RE (Relação de Empregados) constante no Arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), para comprovar o recolhimento devido;

d) Anexar à Nota Fiscal / Fatura cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – (GFIP) e da Guia da Previdência Social – (GPS), relativas aos empregados designados para trabalhar no serviço, objeto desta licitação;

e) Anexar à Nota Fiscal / Fatura as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justiça do Trabalho;

6.7.1 Todos os valores apresentados deverão estar de acordo com o salário mínimo da classe a que pertencer os empregados, sem o qual a CESAMA ficará inibida da quitação da Nota Fiscal / Fatura;

6.7.2 O recolhimento do INSS e do FGTS referente aos serviços deverá ser feito de forma individualizada, por tomador, e esta condição deverá ser comprovada mensalmente, a cada emissão de Nota Fiscal;

6.8. O pagamento SOMENTE será efetuado:

a) Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura;

b) Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

6.9. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos tributos que incidirem sobre o objeto deste Contrato.

6.10. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

6.11. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido executado.

6.11.1 A CESAMA poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.5, através de solicitação expressa da Contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da CESAMA. Havendo antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar os serviços descritos na especificação e em planilha, atentando para as normas técnicas e conduta profissional e em especial atenção aos itens:

- Normas Regulamentadoras do MTE

- Normas Relativas ao meio ambiente

7.2. Fornecer aos funcionários uniforme com identificação da empresa bem como todos os EPI's necessários à execução dos serviços.

7.3. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do objeto.

7.4. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

7.5. Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

7.6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

7.7.  A CONTRATADA deverá encaminhar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, antes do início dos serviços ao DEST - Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho da CESAMA, através de e-mail (smt@cesama.com.br), os documentos abaixo relacionados, sem os quais não será emitida a Ordem de Serviço:

a)	PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

b)	PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

c)	Cópia de Fichas de EPI dos funcionários, devidamente assinadas;

d)	 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários (admissional, periódico e demissional);

e)	 Apresentar o nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, antes da emissão de Ordem de Serviço;

7.8. Havendo alteração na equipe de trabalho que atuará na execução do objeto do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.7, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

  - A CONTRATADA deverá cumprir o disposto da Portaria nº 3.214 e seus anexos, do Ministério do Trabalho e da Previdência, no tocante às exigências da Segurança e Medicina do Trabalho.

  - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os ônus tributários, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre o objeto contratado, bem como cumprir, rigorosamente todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos e normas de segurança e higiene do trabalho, relativos ao objeto contratado.

  - Fica a CONTRATADA obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer, rigorosamente, as normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos e, até mesmo, suspensão de todo o trabalho, respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia) será de responsabilidade, e, exclusiva, da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá comprovar na proposta possuir assistência técnica no Brasil, com pessoal especializado para orientações técnicas e manutenção dos equipamentos. Essa deve fornecer garantia de 24 meses de todos os serviços, equipamentos e demais acessórios que os acompanham, contada da data do recebimento, após a emissão do termo de recebimento definitivo. A referida garantia deverá abranger as condições de reparos, substituições, reposições e consertos de todo e qualquer material que apresentar defeitos, sem qualquer ônus para CESAMA, inclusive quanto a carregamento, transporte e descarregamento. Caso a garantia seja acionada, todos os custos para solucionar o problema serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Os licitantes devem estar cientes que, para a execução dos serviços, haverá necessidade de programação antecipada com o setor operacional da CESAMA, com a operação em horários e duração pré determinados, tendo em vista que a rede estará em carga. Em seguida aos serviços de montagem, a rede será colocada em carga e eventuais vazamentos deverão ser reparados de imediato.

8. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

8.1. Emitir a Ordem de Serviço, indicando o início da execução dos serviços e do prazo contratual.

8.2. Efetuar todos os pagamentos devidos à empresa contratada, nas condições estabelecidas.

8.3. Fiscalizar o contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da empresa contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

8.4. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO que incidirá linearmente sobre os respectivos preços unitários da planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

10.1. Para habilitação os seguintes documentos / comprovações também deverão ser exigidos:

a) Comprovação de registro da empresa e do responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do estado de origem ou CFT/CRTs (Conselho Federal dos Técnicos Industriais/ Conselho Regional dos Técnicos Industriais) do Estado de origem. O visto na regional de Minas Gerais do respectivo Conselho só será solicitado ao vencedor da licitação.

b) Comprovação de aptidão para desempenho da empresa, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência em instalação de medidores de vazão ou similares com, no mínimo, 200 mm de diâmetro. Tal necessidade justifica-se pelo fato de que a atividade de instalação de medidores de grandes diâmetros apresenta um grau de complexidade extremamente superior àquela relativa a de pequenos e médios diâmetros. Aliado a isso, há de se considerar que os sistemas estarão em carga, havendo necessidade de experiência e agilidade nos serviços de montagem dos medidores, a se dar entre paralisações e retomadas da operação do sistema, de forma a reduzir, ao mínimo, o tempo de interrupção do abastecimento.

c) Comprovação de aptidão para desempenho do responsável técnico, feita através de atestado(s) de execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação e especificação, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CFT/CRT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais/ Conselho Regional dos Técnicos Industriais). O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar experiência em instalação de medidores de vazão ou similares.

A exigência das atestações mencionadas justifica-se pela complexidade dos serviços de instalação e montagem de macromedidores de vazão, garantindo para a CESAMA a certeza de contratação de uma empresa experiente, que possa executar as obras dentro dos padrões  estabelecidos em projeto e normas técnicas.

d) Prova que o responsável técnico faz parte do corpo técnico da empresa na data da apresentação dos documentos de Habilitação. Deverá ser comprovada esta condição como sócio, diretor, empregado, contratado ou através de declaração de contratação futura acompanhada da anuência do profissional.

e) Atestado de Visita Técnica fornecido pela CESAMA, comprovando que o licitante solicitou e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, OU declaração da empresa de que conhece as condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação.

e.1) A visita deverá ser previamente agendada até (03) três dias úteis antes da data designada para o certame, através do telefone (32) 3692-9104, o qual será designado um servidor, a quem caberá posteriormente emitir certificado de visita, sendo que o mesmo deverá ser apresentado no momento da fase de habilitação.

e.2) A visita técnica é necessária para conhecimento das possíveis dificuldades que podem ocorrer, como confecção de peças no local, profundidade variável das redes de água, e outras.

e.3) Muitos serviços serão executados em caixas de concreto, e respectivas dificuldades devem ser reconhecidas antecipadamente pelo proponente.

11. PENALIDADES

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

# 12 - CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O Contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições do Edital e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

12.3.1 O prazo definido no item 12.3 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor  para a assinatura do Contrato, o mesmo   será considerado como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.4, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 87 do RILC ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no caput deste artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura.

  - O Contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões estabelecidas no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Por se tratar de serviços continuados, o Contrato poderá ser prorrogado por até 05 (cinco) anos, obedecendo aos artigos 147 e 150 do RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Cesama.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

  - Conforme o art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

- - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere à inexecução e à rescisão do contrato, aplica-se o disposto nos arts. 183 a 185 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA.

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

  - Constituem motivos para rescisão do contrato os especificados nos art. 184 e seguinte do RILC.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

a. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

b. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a CESAMA;

c. judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere à alínea “a” do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

  - Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços públicos essenciais, o prazo a que se refere o item 13.5 será de 90 (noventa) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

a. devolução da garantia;

b. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c. pagamento do custo da desmobilização.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela contratada para a execução do objeto contratual, sendo a contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A Contratada tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam ao Contrato, no que couber.

  - A CESAMA e a empresa contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela contratada durante a execução do objeto do Contrato serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 137, do RILC.

  - O Contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme art. 21 do RILC.

    - O pagamento será efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente adquirido mensalmente, não restando para a CESAMA a obrigação de adquirir ou pagar pela quantidade estimada.

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Luís Eduardo do Amaral Faria Departamento de Medição e Cadastro Técnico Gerente Técnico

Aprovado por:

Diretor de Desenvolvimento e Expansão

Marcelo Mello do Amaral